## 水冷磁悬浮离心机组性能参数表
型号LSBLX*/R4(BP) |  |  | 125 | 150 | 180 | 210 | 250 | 280 | 300 | 350 | 380 | 400 | 430 | 450 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500
名义制冷量 |  | kW | 440 | 528 | 633 | 740 | 879 | 985 | 1100 | 1231 | 1336 | 1407 | 1512 | 1583 | 1688 | 1759 | 1934 | 2110 | 2286 | 2462 | 2637 | 2814 | 3165 | 3517 | 3869 | 4220 | 4572 | 4924 | 5276
名义输入功率 |  | kW | 74.8 | 89 | 102.9 | 125 | 144.5 | 162.5 | 180 | 189.4 | 214.8 | 215.8 | 243.1 | 241.7 | 270.1 | 263.3 | 297.1 | 320.2 | 337.2 | 362.1 | 395.9 | 416.9 | 460.7 | 488.5 | 551.1 | 596 | 648.5 | 705.4 | 765.7
COP |  | kW/kW | 5.88 | 5.93 | 6.15 | 5.92 | 6.08 | 6.06 | 6.11 | 6.5 | 6.22 | 6.52 | 6.22 | 6.55 | 6.25 | 6.68 | 6.51 | 6.59 | 6.78 | 6.8 | 6.66 | 6.75 | 6.87 | 7.2 | 7.02 | 7.08 | 7.05 | 6.98 | 6.89
IPLV_AHRI |  | kW/kW | 11.38 | 11.47 | 11.45 | 11.46 | 12.09 | 11.89 | 12.18 | 12.1 | 12.02 | 11.98 | 11.94 | 12.01 | 11.82 | 12.09 | 12.11 | 12.04 | 12.17 | 12.09 | 12.08 | 12.03 | 12.03 | 12.01 | 12.03 | 12.05 | 12.03 | 12.13 | 12.09
启动方式 |  | / | Y-D
启动电流 |  | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
额定电流 |  | A | 145 | 180 | 180 | 245 | 290 | 355 | 360 | 360 | 360 | 470 | 500 | 540 | 540 | 540 | 630 | 720 | 840 | 840 | 840 | 975 | 975 | 1080 | 1200 | 1440 | 1560 | 1520 | 1800
最大运行电流 |  | A | 145 | 180 | 180 | 245 | 290 | 355 | 360 | 360 | 360 | 470 | 500 | 540 | 540 | 540 | 630 | 720 | 840 | 840 | 840 | 975 | 975 | 1080 | 1200 | 1440 | 1560 | 1520 | 1800
最大输入功率 |  | kW | 86 | 107 | 124 | 145 | 172 | 210 | 213 | 249 | 249 | 278 | 290 | 320 | 373 | 373 | 373 | 426 | 498 | 498 | 498 | 578 | 578 | 640 | 711 | 853 | 924 | 900 | 1066
供电电源形式 |  | / | 3～，380-400 V，50Hz
噪音 |  | dB(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蒸发器 | 型式 | / | 满液式
| 封头类型 | / | 椭圆封头
| 壳程设计压力 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管程设计压力 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 进出水管径 | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400
| 水流量 | ㎥/h | 75 | 90 | 105 | 125 | 150 | 165 | 185 | 208 | 220 | 236 | 255 | 268 | 285 | 295 | 330 | 360 | 388 | 418 | 450 | 483.9 | 544.4 | 604.9 | 665.4 | 725.9 | 786.4 | 846.9 | 907.4
| 水阻力 | kPa | 80 | 70 | 75 | 65 | 55 | 55 | 57 | 51 | 65 | 42 | 50 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 57 | 58 | 82 | 82 | 88 | 88 | 91 | 92 | 95 | 97
冷凝器 | 型式 | / | 壳管式
| 封头类型 | / | 椭圆封头
| 壳程设计压力 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管程设计压力 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 进出水管径 | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400
| 水流量 | ㎥/h | 88 | 105 | 125 | 145 | 175 | 195 | 220 | 245 | 260 | 280 | 300 | 315 | 335 | 348 | 385 | 418 | 451 | 485 | 520 | 563 | 633 | 704 | 774 | 844 | 913 | 984 | 1055
| 水阻力 | kPa | 45 | 35 | 48 | 32 | 28 | 34 | 30 | 40 | 35 | 25 | 35 | 40 | 37 | 42 | 42 | 45 | 50 | 52 | 55 | 82 | 82 | 85 | 85 | 89 | 85 | 85 | 96
接管方式 |  | / | 卡箍式 | [18 empty] | 法兰式
外形尺寸 | 长 | mm | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 4400 | 4615 | 4400 | 4400 | 4400 | 6640 | 6640 | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5600 | 5600 | 5600
| 宽 | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050
| 高 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2560 | 2560 | 2890 | 2890 | 2890
制冷剂 |  | / | R134a
制冷剂充注量 |  | kg | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 420 | 500 | 500 | 600 | 600 | 620 | 640 | 800 | 800 | 820 | 840 | 900 | 1000 | 1200 | 1350 | 1600 | 1560 | 1650 | 2000
机组净重 |  | kg | 2370 | 2480 | 2505 | 2530 | 3370 | 3550 | 3800 | 4885 | 5070 | 6425 | 6540 | 6775 | 7080 | 7255 | 7545 | 9815 | 9965 | 10650 | 10830 | 11350 | 11950 | 12600 | 14400 | 15350 | 16590 | 17930 | 19110
运输重量 |  | kg | 2410 | 2520 | 2550 | 2580 | 3420 | 3600 | 3850 | 4935 | 5120 | 6500 | 6615 | 6850 | 7155 | 7330 | 7620 | 9922 | 10070 | 10755 | 10938 | 11500 | 12100 | 12750 | 14550 | 15500 | 16740 | 18079 | 19260
运行重量 |  | kg | 2650 | 2750 | 2785 | 3140 | 4050 | 4325 | 4500 | 5185 | 6050 | 7000 | 7150 | 7520 | 8025 | 8200 | 8555 | 10730 | 10880 | 11568 | 11824 | 12000 | 12650 | 13350 | 15800 | 16550 | 17874 | 19304 | 21050
参考价格 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
备注 |  | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 水冷磁悬浮机组变工况修正系数表
修正系数表
冷水出口温度(℃) | 冷却水进水温度(℃)
| 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 32 |  | 34 |  | 36
| 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率
5 | 1.62 | 0.88 | 1.45 | 0.91 | 1.29 | 0.94 | 1.16 | 0.97 | 1.03 | 0.99 | 0.92 | 1 | 0.83 | 1 | 0.75 | 1 | 1.67 | 1
6 | 1.69 | 0.88 | 1.51 | 0.9 | 1.35 | 0.93 | 1.2 | 0.96 | 1.08 | 0.98 | 0.96 | 1 | 0.86 | 1 | 0.78 | 1 | 0.7 | 1
7 | 1.76 | 0.86 | 1.57 | 0.89 | 1.4 | 0.91 | 1.25 | 0.94 | 1.12 | 0.97 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.81 | 1 | 0.73 | 1
8 | 1.83 | 0.84 | 1.64 | 0.87 | 1.46 | 0.89 | 1.3 | 0.92 | 1.16 | 0.95 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 1 | 0.84 | 1 | 0.76 | 1
9 | 1.9 | 0.82 | 1.7 | 0.85 | 1.52 | 0.88 | 1.35 | 0.9 | 1.21 | 0.93 | 1.08 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.87 | 1 | 0.79 | 1
10 | 1.97 | 0.81 | 1.76 | 0.83 | 1.57 | 0.86 | 1.4 | 0.88 | 1.25 | 0.91 | 1.12 | 0.94 | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 0.98 | 0.82 | 1
12 | 2.11 | 0.79 | 1.89 | 0.81 | 1.69 | 0.84 | 1.51 | 0.87 | 1.34 | 0.89 | 1.2 | 0.92 | 1.08 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.87 | 0.98
14 | 2.26 | 0.79 | 2.01 | 0.82 | 1.8 | 0.84 | 1.61 | 0.87 | 1.43 | 0.9 | 1.28 | 0.93 | 1.15 | 0.94 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.98
16 | 2.4 | 0.76 | 2.14 | 0.78 | 1.91 | 0.8 | 1.71 | 0.83 | 1.52 | 0.85 | 1.36 | 0.88 | 1.22 | 0.9 | 1.1 | 0.92 | 0.99 | 0.93
18 | 2.54 | 0.74 | 2.27 | 0.76 | 2.02 | 0.78 | 1.81 | 0.81 | 1.61 | 0.83 | 1.44 | 0.86 | 1.3 | 0.88 | 1.17 | 0.89 | 1.05 | 0.91

## 水冷磁悬浮机组部分负荷COP修正系数表
水冷磁悬浮部分负荷COP修正系数表
冷水出口温度(℃) | 部分负荷率(%) | 冷却水进水温度(℃)
|  | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36
5 | 100 | 1.8191 | 1.6242 | 1.4502 | 1.2948 | 1.1561 | 1.0322 | 0.9216 | 0.82944 | 0.7465 | 0.67185
| 75 | 2.001 | 1.7866 | 1.5952 | 1.4243 | 1.2717 | 1.0425 | 0.93082 | 0.83773 | 0.75396 | 0.67856
| 50 | 2.2011 | 1.9653 | 1.7547 | 1.5667 | 1.3734 | 1.0529 | 0.94012 | 0.84611 | 0.7615 | 0.68535
| 25 | 2.1791 | 1.9456 | 1.7371 | 1.551 | 1.3597 | 1.0424 | 0.93072 | 0.83765 | 0.75389 | 0.6785
6 | 100 | 1.8949 | 1.6918 | 1.5106 | 1.3487 | 1.2042 | 1.0752 | 0.96 | 0.864 | 0.7776 | 0.69984
| 75 | 2.0844 | 1.861 | 1.6616 | 1.4836 | 1.3246 | 1.086 | 0.9696 | 0.87264 | 0.78538 | 0.70684
| 50 | 2.2928 | 2.0471 | 1.8278 | 1.632 | 1.4306 | 1.0968 | 0.9793 | 0.88137 | 0.79323 | 0.71391
| 25 | 2.2699 | 2.0267 | 1.8095 | 1.6156 | 1.4163 | 1.0858 | 0.9695 | 0.87255 | 0.7853 | 0.70677
7 | 100 | 1.9738 | 1.7623 | 1.5735 | 1.4049 | 1.2544 | 1.12 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.729
| 75 | 2.1712 | 1.9386 | 1.7309 | 1.5454 | 1.3798 | 1.1312 | 1.01 | 0.909 | 0.8181 | 0.73629
| 50 | 2.3883 | 2.1324 | 1.904 | 1.7 | 1.4902 | 1.1425 | 1.0201 | 0.91809 | 0.82628 | 0.74365
| 25 | 2.3644 | 2.1111 | 1.8849 | 1.683 | 1.4753 | 1.1311 | 1.0099 | 0.90891 | 0.81802 | 0.73622
8 | 100 | 2.0725 | 1.8505 | 1.6522 | 1.4752 | 1.3171 | 1.176 | 1.05 | 0.945 | 0.8505 | 0.76545
| 75 | 2.2798 | 2.0355 | 1.8174 | 1.6227 | 1.4488 | 1.1878 | 1.0605 | 0.95445 | 0.85901 | 0.7731
| 50 | 2.5077 | 2.2391 | 1.9992 | 1.785 | 1.5647 | 1.1996 | 1.0711 | 0.96399 | 0.8676 | 0.78084
| 25 | 2.4827 | 2.2167 | 1.9792 | 1.7671 | 1.5491 | 1.1876 | 1.0604 | 0.95435 | 0.85892 | 0.77303
9 | 100 | 2.1761 | 1.943 | 1.7348 | 1.5489 | 1.383 | 1.2348 | 1.1025 | 0.99225 | 0.89302 | 0.80372
| 75 | 2.3938 | 2.1373 | 1.9083 | 1.7038 | 1.5213 | 1.2471 | 1.1135 | 1.0022 | 0.90196 | 0.81176
| 50 | 2.6331 | 2.351 | 2.0991 | 1.8742 | 1.643 | 1.2596 | 1.1247 | 1.0122 | 0.91097 | 0.81988
| 25 | 2.6068 | 2.3275 | 2.0781 | 1.8555 | 1.6265 | 1.247 | 1.1134 | 1.0021 | 0.90187 | 0.81168
10 | 100 | 2.2849 | 2.0401 | 1.8215 | 1.6264 | 1.4521 | 1.2965 | 1.1576 | 1.0419 | 0.93768 | 0.84391
| 75 | 2.5134 | 2.2441 | 2.0037 | 1.789 | 1.5973 | 1.3095 | 1.1692 | 1.0523 | 0.94705 | 0.85235
| 50 | 2.7648 | 2.4686 | 2.2041 | 1.9679 | 1.7251 | 1.3226 | 1.1809 | 1.0628 | 0.95652 | 0.86087
| 25 | 2.7371 | 2.4439 | 2.182 | 1.9482 | 1.7079 | 1.3094 | 1.1691 | 1.0522 | 0.94696 | 0.85226
12 | 100 | 2.3992 | 2.1421 | 1.9126 | 1.7077 | 1.5247 | 1.3614 | 1.2155 | 1.094 | 0.98456 | 0.8861
| 75 | 2.6391 | 2.3564 | 2.1039 | 1.8785 | 1.6772 | 1.375 | 1.2277 | 1.1049 | 0.99441 | 0.89497
| 50 | 2.903 | 2.592 | 2.3143 | 2.0663 | 1.8114 | 1.3887 | 1.2399 | 1.1159 | 1.0043 | 0.90391
| 25 | 2.874 | 2.5661 | 2.2911 | 2.0457 | 1.7933 | 1.3748 | 1.2275 | 1.1048 | 0.99431 | 0.89488
14 | 100 | 2.5192 | 2.2492 | 2.0083 | 1.7931 | 1.601 | 1.4294 | 1.2763 | 1.1487 | 1.0338 | 0.93041
| 75 | 2.7711 | 2.4742 | 2.2091 | 1.9724 | 1.7611 | 1.4437 | 1.289 | 1.1601 | 1.0441 | 0.93971
| 50 | 3.0482 | 2.7216 | 2.43 | 2.1696 | 1.9019 | 1.4582 | 1.3019 | 1.1717 | 1.0546 | 0.94911
| 25 | 3.0177 | 2.6944 | 2.4057 | 2.1479 | 1.8829 | 1.4436 | 1.2889 | 1.16 | 1.044 | 0.93962
16 | 100 | 2.6451 | 2.3617 | 2.1087 | 1.8827 | 1.681 | 1.5009 | 1.3401 | 1.2061 | 1.0855 | 0.97693
| 75 | 2.9096 | 2.5979 | 2.3195 | 2.071 | 1.8491 | 1.5159 | 1.3535 | 1.2181 | 1.0963 | 0.9867
| 50 | 3.2006 | 2.8577 | 2.5515 | 2.2781 | 1.997 | 1.5311 | 1.367 | 1.2303 | 1.1073 | 0.99657
| 25 | 3.1686 | 2.8291 | 2.526 | 2.2553 | 1.9771 | 1.5158 | 1.3534 | 1.218 | 1.0962 | 0.9866
18 | 100 | 2.7774 | 2.4798 | 2.2141 | 1.9769 | 1.7651 | 1.576 | 1.4071 | 1.2664 | 1.1398 | 1.0258
| 75 | 3.0551 | 2.7278 | 2.4355 | 2.1746 | 1.9416 | 1.5917 | 1.4212 | 1.2791 | 1.1511 | 1.036
| 50 | 3.3606 | 3.0005 | 2.6791 | 2.392 | 2.0969 | 1.6076 | 1.4354 | 1.2918 | 1.1627 | 1.0464
| 25 | 3.327 | 2.9705 | 2.6523 | 2.3681 | 2.0759 | 1.5916 | 1.421 | 1.2789 | 1.151 | 1.0359