## 离心机性能参数表
型号 | LSBLX-*S/R4A |  | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800
名义制冷量 |  | kW | 1760 | 1965 | 2130 | 2324 | 2497 | 2858 | 3224 | 3575 | 3953 | 4323 | 4665 | 4925 | 5350 | 5716 | 6082 | 6448 | 6799 | 7150 | 7258 | 7905 | 8276 | 8645 | 8988 | 9330 | 9590 | 9850
名义输入功率 |  | kW | 288 | 320 | 348 | 381 | 406 | 467 | 526 | 586 | 647 | 704 | 761 | 805 | 874 | 932 | 992 | 1054 | 1110 | 1168 | 1230 | 1292 | 1350 | 1410 | 1467 | 1525 | 1567 | 1610
COP |  | kW/kW | 6.11 | 6.14 | 6.12 | 6.1 | 6.15 | 6.12 | 6.13 | 6.1 | 6.11 | 6.14 | 6.13 | 6.12 | 6.12 | 6.13 | 6.13 | 6.12 | 6.13 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.12 | 6.12 | 6.12
启动电流 | 380V | A | 11.38 | 11.47 | 11.45 | 11.46 | 12.09 | 11.89 | 12.18 | 12.1 | 12.02 | 11.98 | 11.94 | 12.01 | 11.82 | 12.09 | 12.11 | 12.04 | 12.17 | 12.09 | 12.08 | 12.03 | 12.03 | 12.01 | 12.03 | 12.05 | 12.03 | 12.13
| 6KV | A | 204 | 204 | 212 | 224 | 238 | 272 | 224 | 360 | 408 | 449 | 476 | 505 | 319 | 326 | 377 | 384 | 421 | 427 | 475 | 482 | 503 | 510 | 523 | 530 | 557 | 564
| 10KV | A | 145 | 145 | 152 | 160 | 169 | 193 | 148 | 256 | 290 | 319 | 338 | 359 | 221 | 225 | 262 | 272 | 292 | 296 | 330 | 335 | 350 | 355 | 365 | 368 | 387 | 391
最大运行电流 | 380V | A | 602 | 669 | 727 | 796 | 849 | 976 | 1099 | 1225 | 1352 |  |  |  | 1827 | 1948 | 2073 | 2203 | 2320 | 2449 | 2474 | 2700 | 2827 | 2947
| 6KV | A | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 93 | 101 | 107 | 116 | 123 | 131 | 140 | 147 | 155 | 163 | 171 | 179 | 187 | 194 | 202 | 207 | 213
| 10KV | A | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 37 | 42 | 47 | 51 | 56 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 107 | 112 | 117 | 121 | 124 | 128
额定电流 |  | A
最大输入功率 |  | kW | 331 | 368 | 400 | 438 | 467 | 537 | 605 | 674 | 744 | 810 | 875 | 926 | 1005 | 1072 | 1141 | 1212 | 1277 | 1343 | 1415 | 1486 | 1553 | 1622 | 1687 | 1754 | 1802 | 1852
蒸发器 | 型式 | / | 喷淋式高效换热
| 封头类型 | / | 椭圆封头
| 壳程设计压力 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管程设计压力 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 进出口温度 | ℃ | 冷冻水进水12℃，出水5℃
| 进出水管径 | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500
| 水流量 | ㎥/h | 303 | 338 | 366 | 400 | 429 | 492 | 555 | 615 | 680 | 743 | 802 | 847 | 920 | 983 | 1046 | 1109 | 1169 | 1230 | 1295 | 1360 | 1423 | 1487 | 1546 | 1605 | 1649 | 1694
| 水阻力 | kPa | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| 污垢系数 | m2·℃/kW | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
| 标准承压 | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
冷凝器 | 型式 | / | 卧式壳管式
| 封头类型 | / | 椭圆封头
| 壳程设计压力 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管程设计压力 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 进出口温度 | ℃ | 冷却水进水30℃，出水35℃
| 进出水管径 | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500
| 水流量 | ㎥/h | 352 | 393 | 426 | 465 | 499 | 572 | 645 | 716 | 791 | 865 | 933 | 986 | 1071 | 1143 | 1217 | 1290 | 1360 | 1431 | 1506 | 1582 | 1656 | 1729 | 1798 | 1867 | 1919 | 1971
| 水阻力 | kPa | 66 | 66 | 76 | 76 | 76 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
| 污垢系数 | m2·℃/kW | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
| 标准承压 | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
接管方式 |  | / | 法兰
外形尺寸 | A(长) | mm | 3920 | 3920 | 4120 | 4120 | 4120 | 4570 | 4570 | 4570 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8500 | 8500 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
| B(宽) | mm | 2320 | 2320 | 2380 | 2380 | 2380 | 2550 | 2550 | 2550 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3700 | 3700
| C(高) | mm | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
安装尺寸 | D | mm | 2944 | 2944 | 3144 | 3144 | 3144 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 6678 | 6678 | 6678 | 6678 | 6678 | 6678 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278
| E | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
制冷剂 |  | / | R134a
制冷剂充注量 |  | kg | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 | 2160 | 2250 | 2340 | 2430 | 2520
运输重量 |  | kg | 9100 | 9600 | 10100 | 10600 | 11200 | 11800 | 12500 | 13200 | 14500 | 15500 | 16500 | 18000 | 23200 | 23600 | 24300 | 25000 | 25700 | 26400 | 27700 | 29000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | 34500 | 36000
运行重量 |  | kg | 10050 | 10550 | 11100 | 11700 | 12350 | 13100 | 14000 | 14800 | 16350 | 17500 | 18600 | 20000 | 25700 | 26500 | 27100 | 28000 | 28800 | 29600 | 27700 | 29000 | 30000 | 31000 | 36100 | 37200 | 38600 | 40000
参考价格 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
备注 |  | /
启动方式 |  | /
噪音 |  | dB(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
能量调节范围 |  | / | 20~100%

## 离心机变工况修正系数表
变工况修正系数表
蒸发器出水温度(℃) | 冷凝器出水温度(℃)
| 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33
| 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率 | 制冷量 | 功率
5 | 1.03 | 0.9 | 1.01 | 0.91 | 0.98 | 0.91 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 0.83 | 0.96 | 0.8 | 0.97
6 | 1.1 | 0.92 | 1.07 | 0.93 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 0.95 | 1 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 92 | 0.99 | 0.9 | 0.99 | 0.88 | 1
7 | 1.15 | 0.94 | 1.12 | 0.95 | 1.1 | 0.96 | 1.07 | 0.97 | 1.05 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 1 | 1 | 0.98 | 1.01 | 0.95 | 1.02 | 0.93 | 1.03
8 | 1.2 | 0.97 | 1.18 | 0.98 | 1.16 | 0.99 | 1.13 | 0.99 | 1.11 | 1 | 1.09 | 1.01 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1 | 1.05
9 | 1.26 | 0.99 | 1.23 | 1 | 1.21 | 1.01 | 1.19 | 1.02 | 1.17 | 1.03 | 1.14 | 1.04 | 1.12 | 1.05 | 1.1 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.08
10 | 1.32 | 1.01 | 1.3 | 1.02 | 1.28 | 1.03 | 1.26 | 1.04 | 1.24 | 1.05 | 1.22 | 1.06 | 1.19 | 1.07 | 1.17 | 1.08 | 1.15 | 1.09 | 1.13 | 1.1
11 | 1.38 | 1.03 | 1.36 | 1.04 | 1.34 | 1.05 | 1.32 | 1.06 | 1.3 | 1.07 | 1.28 | 1.08 | 1.26 | 1.09 | 1.24 | 1.1 | 1.22 | 1.11 | 1.2 | 1.12
12 | 1.43 | 1.05 | 1.41 | 1.06 | 1.39 | 1.07 | 1.37 | 1.08 | 1.35 | 1.09 | 1.33 | 1.11 | 1.31 | 1.12 | 1.29 | 1.13 | 1.27 | 1.14 | 1.25 | 1.15
13 | 1.49 | 1.08 | 1.47 | 1.09 | 1.45 | 1.1 | 1.43 | 1.1 | 1.41 | 1.12 | 1.39 | 1.13 | 1.37 | 1.14 | 1.35 | 1.15 | 1.33 | 1.16 | 1.31 | 1.17

## 离心机部分负荷COP修正系数表
离心机部分负荷COP修正系数表
蒸发器出水温度(℃ | 部分负荷率(%) | 冷凝器出水温度(℃)
|  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
5 | 100 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
75 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
50 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
25 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
6 | 100 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
75 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
50 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
25 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
7 | 100 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
75 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
50 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
25 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
8 | 100 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
75 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
50 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
25 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
9 | 100 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
75 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
50 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
25 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
10 | 100 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
75 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
50 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
25 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
11 | 100 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
75 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
50 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
25 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
12 | 100 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
75 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
50 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
25 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
13 | 100 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
75 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
50 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38
25 | bar: 冷凝器出水温度(℃) 29 to 冷凝器出水温度(℃) 38